HOSPITAL ESPECIALIZADO RED ASISTENCIAL CAJAMARCA – ESSALUD

SISTEMA DE VIDEO VIGILANCIA Y SEGURIDAD (CCTV)

GUÍA DE CONFIGURACIÓN LÓGICA – PASO A PASO

Especialidad: Corrientes Débiles – Telecomunicaciones

Contratista: SINOHYDRO Corporation Limited (Sucursal del Perú)

Supervisión: Consorcio Hospitalario San Juan

Marzo 2026

# 1. INVENTARIO DE EQUIPOS DEL SISTEMA CCTV

A continuación se detalla el inventario completo de equipos del Sistema de Video Vigilancia y Seguridad según las partidas del presupuesto, incluyendo marca y modelo a integrar.

| PARTIDA | DESCRIPCIÓN | UND | CANT. | MARCA | MODELO |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 07.04.02.04.01 | Servidor Administración/Gestión (1+1) | und | 2 | DELL | R450 |
| 07.04.02.04.02 | Software VMS (1+1) | und | 2 | DAHUA | DSS PRO |
| 07.04.02.04.03 | NVR Grabación en Red (1+1) | und | 6 | DAHUA | DHI-EVS8224X-PE |
| 07.04.02.04.04 | Cámara IP Fija Tipo Bullet | und | 116 | DAHUA | DH-IPC-HFW5442H-ZHE-PE |
| 07.04.02.04.05 | Cámara IP Minidomo Interior | und | 180 | DAHUA | DH-IPC-HDBW5842H-ZHE-PE |
| 07.04.02.04.06 | Cámara IP PTZ | und | 6 | DAHUA | DH-SD5A432GB-HNR-PE |
| 07.04.02.04.07 | Estación de Supervisión (inc. 2x22”) | und | 4 | LENOVO | P360 |
| 07.04.02.04.08 | Monitor 50” Videowall | und | 8 | DAHUA | DHI-LS550UCM-UF |
| 07.04.02.04.09 | Estación Matriz de Video | und | 1 | LENOVO | P360 |
| 07.04.02.04.10 | Joystick | und | 3 | DAHUA | NKB1000-E |

Total de cámaras: 302 unidades (116 Bullet + 180 Minidomo + 6 PTZ)

# 2. ARQUITECTURA DE RED Y DIRECCIONAMIENTO IP

## 2.1. Segmentación por VLANs

El sistema CCTV debe operar en VLANs dedicadas, aisladas del tráfico de datos general del hospital. Se recomienda la siguiente segmentación:

| VLAN ID | NOMBRE | SUBRED | USO |
| --- | --- | --- | --- |
| 50 | VLAN_CCTV_MGMT | 10.10.50.0/24 | Servidores, NVRs, Estaciones |
| 51 | VLAN_CCTV_CAM1 | 10.10.51.0/24 | Cámaras Piso 1–4 (Bullet + Domo) |
| 52 | VLAN_CCTV_CAM2 | 10.10.52.0/24 | Cámaras Piso 5–8 + PTZ + Exteriores |

Nota: Las VLANs deben estar configuradas en los switches de distribución y de borde PoE. Se requiere enrutamiento inter-VLAN entre la VLAN 50 (gestión) y las VLANs 51-52 (cámaras) para que los NVR y servidores puedan comunicarse con las cámaras.

## 2.2. Esquema de Direccionamiento IP

Se propone el siguiente direccionamiento IP. El gateway por defecto de cada VLAN será .254 de la respectiva subred.

| EQUIPO | MODELO | DIRECCIÓN IP | MÁSCARA |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor Admin/Gestión #1 | DELL R450 | 10.10.50.1 | 255.255.255.0 |
| Servidor Admin/Gestión #2 | DELL R450 | 10.10.50.2 | 255.255.255.0 |
| DSS PRO VIP (Failover) | Virtual | 10.10.50.5 | 255.255.255.0 |
| NVR #1 | EVS8224X-PE | 10.10.50.11 | 255.255.255.0 |
| NVR #2 | EVS8224X-PE | 10.10.50.12 | 255.255.255.0 |
| NVR #3 | EVS8224X-PE | 10.10.50.13 | 255.255.255.0 |
| NVR #4 | EVS8224X-PE | 10.10.50.14 | 255.255.255.0 |
| NVR #5 (Failover) | EVS8224X-PE | 10.10.50.15 | 255.255.255.0 |
| NVR #6 (Failover) | EVS8224X-PE | 10.10.50.16 | 255.255.255.0 |
| Est. Supervisión #1 | Lenovo P360 | 10.10.50.21 | 255.255.255.0 |
| Est. Supervisión #2 | Lenovo P360 | 10.10.50.22 | 255.255.255.0 |
| Est. Supervisión #3 | Lenovo P360 | 10.10.50.23 | 255.255.255.0 |
| Est. Supervisión #4 | Lenovo P360 | 10.10.50.24 | 255.255.255.0 |
| Est. Matriz Video | Lenovo P360 | 10.10.50.25 | 255.255.255.0 |
| Cámaras Fijas Bullet | HFW5442H (116 und) | 10.10.51.1 – 10.10.51.116 | 255.255.254.0 |
| Cámaras Minidomo | HDBW5842H (180 und) | 10.10.51.117 – 10.10.52.40 | 255.255.254.0 |
| Cámaras PTZ | SD5A432GB (6 und) | 10.10.52.41 – 10.10.52.46 | 255.255.254.0 |

## 2.3. Requisitos de Ancho de Banda

Considerando el bitrate estimado por cámara con codificación H.265+ (Smart Codec de Dahua):

- 116 cámaras Bullet a 5 Mbps promedio = 580 Mbps

- 180 cámaras Minidomo a 7 Mbps promedio = 1,260 Mbps

- 6 cámaras PTZ a 5 Mbps promedio = 30 Mbps

- Total estimado (stream principal): ~1,870 Mbps (~1.87 Gbps)

Los NVR EVS8224X-PE cuentan con puertos 10GbE SFP+ que garantizan el throughput necesario. Se recomienda conectar los NVR al switch de distribución mediante enlaces de 10 Gbps.

## 2.4. Configuración de Red en Switches

### Paso 1: Crear VLANs en switch de distribución

- Acceder al switch de distribución por consola o SSH.

- Crear VLAN 50 (CCTV_MGMT), VLAN 51 (CCTV_CAM1), VLAN 52 (CCTV_CAM2).

- Configurar interfaces SVI con las IPs gateway: 10.10.50.254, 10.10.51.254, 10.10.52.254.

- Habilitar enrutamiento inter-VLAN.

### Paso 2: Configurar puertos de acceso en switches PoE de borde

- Puertos de cámaras Pisos 1–4: asignar a VLAN 51 (modo acceso).

- Puertos de cámaras Pisos 5–8 y exteriores: asignar a VLAN 52 (modo acceso).

- Habilitar PoE (802.3af para fijas/domo, 802.3at para PTZ).

- Puertos trunk hacia switch de distribución: permitir VLANs 50, 51, 52.

### Paso 3: Puertos de NVR y Servidores

- Puertos de NVR (10GbE SFP+): configurar como trunk con VLANs 50, 51, 52 permitidas, VLAN nativa 50.

- Puertos de Servidores Dell R450: asignar a VLAN 50 (modo acceso o trunk según configuración).

- Puertos de estaciones de trabajo Lenovo P360: asignar a VLAN 50 (modo acceso).

# 3. CONFIGURACIÓN DE SERVIDORES DELL R450

Los 02 servidores Dell R450 alojarán el software DSS PRO en configuración redundante (1+1). La configuración física ya está realizada; aquí se cubren los pasos de configuración lógica.

## 3.1. Verificación de Hardware y BIOS

- Acceder al iDRAC de cada servidor (puerto de gestión dedicado).

- Verificar que los 04 discos de 1.8 TB SAS estén detectados correctamente.

- Verificar 64 GB de RAM reconocidos.

- Verificar las 02 fuentes de poder redundantes activas.

- Configurar Boot Mode: UEFI.

## 3.2. Configuración RAID

- Ingresar al controlador RAID (PERC) durante el arranque (Ctrl+R o desde iDRAC).

- Crear Virtual Disk 1 (SO): RAID 1 con 2 discos → 1.8 TB útil para Sistema Operativo + DSS PRO.

- Crear Virtual Disk 2 (Data): RAID 5 con los 2 discos restantes → ~1.8 TB para base de datos DSS.

- Inicializar ambos discos virtuales.

## 3.3. Instalación de Sistema Operativo

- Instalar Windows Server 2019/2022 Standard en Virtual Disk 1.

- Particionar: C: (500 GB para SO), D: (1.3 TB para instalación DSS PRO y logs).

- Instalar drivers Dell (tarjeta de red, RAID, chipset) desde el Lifecycle Controller o Dell Support.

- Configurar IP estática según tabla de direccionamiento: Servidor #1 = 10.10.50.1, Servidor #2 = 10.10.50.2.

- Gateway: 10.10.50.254, DNS según red del hospital.

- Deshabilitar Windows Firewall para la red CCTV (o crear reglas específicas para puertos DSS PRO).

- Instalar antivirus con licencia incluida; excluir carpetas de DSS PRO del escaneo en tiempo real.

## 3.4. Puertos de Red Requeridos por DSS PRO

Asegurar que los siguientes puertos estén abiertos en el firewall local y de red:

- TCP 443: Acceso web HTTPS al DSS PRO.

- TCP 7000–7010: Comunicación interna DSS (servicio principal).

- TCP 9100: Puerto de streaming de video.

- TCP 3306: Base de datos MySQL interna.

- TCP 80: Acceso web HTTP (opcional, redirigir a 443).

# 4. INSTALACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DAHUA DSS PRO

## 4.1. Instalación del Software

### En Servidor #1 (Primario – 10.10.50.1)

- Ejecutar el instalador DSS PRO como Administrador.

- Seleccionar tipo de instalación: “Server + Client”.

- Ruta de instalación: D:\DahuaDSS (no instalar en unidad C:).

- Configurar la IP del servidor: 10.10.50.1.

- Crear usuario administrador (admin) con contraseña segura.

- Completar la instalación y reiniciar el servicio.

- Verificar acceso web: https://10.10.50.1 desde un navegador.

### En Servidor #2 (Secundario/Failover – 10.10.50.2)

- Repetir el proceso de instalación con la misma versión de DSS PRO.

- Configurar IP: 10.10.50.2.

- Mantener las mismas credenciales de administrador.

## 4.2. Configuración de Redundancia (1+1)

- Acceder a la consola web del DSS PRO del Servidor #1.

- Ir a: System Config → Cluster → High Availability.

- Habilitar modo HA (High Availability).

- Agregar Servidor #2 (10.10.50.2) como nodo secundario.

- Configurar IP Virtual (VIP): 10.10.50.5 (esta IP será la que usen NVRs y clientes para conectarse).

- Definir heartbeat interval: 5 segundos (recomendado).

- Verificar que el estado muestre “Active” en Servidor #1 y “Standby” en Servidor #2.

## 4.3. Licenciamiento

- Acceder a System Config → License.

- Importar archivo de licencia DSS PRO (proporcionado por Dahua).

- Verificar que la licencia cubra: 302 canales de cámara, 6 NVRs, módulo de analítica.

- El licenciamiento debe ser perpetuo sin límite de estaciones cliente según EETT.

## 4.4. Configuración Inicial del DSS PRO

### 4.4.1. Agregar NVRs al Sistema

- Ir a Device Manager → Add Device.

- Tipo: NVR/DVR. Protocolo: Dahua Private.

- Agregar NVR #1 (10.10.50.11), NVR #2 (10.10.50.12), NVR #3 (10.10.50.13), NVR #4 (10.10.50.14).

- Agregar NVR #5 (10.10.50.15) y NVR #6 (10.10.50.16) como dispositivos de Failover.

- Ingresar usuario/contraseña de cada NVR.

- Verificar que el estado sea “Online” para todos los NVRs.

### 4.4.2. Organización del Árbol de Sitio

- Crear estructura jerárquica: Hospital Cajamarca → Sótano, Piso 1, Piso 2, ..., Piso 8, Exteriores.

- Asignar las cámaras de cada NVR a su respectiva ubicación en el árbol.

- Renombrar cada cámara con nomenclatura estandarizada: CAM-[PISO]-[AREA]-[Nº] (ej: CAM-P1-HALL-001).

### 4.4.3. Configuración de Grabación

- Ir a Storage → Record Plan.

- Crear plan de grabación 24/7 (All Day) para todas las cámaras.

- Stream de grabación: Stream Principal (máxima resolución).

- Retención mínima: 30 días (verificar almacenamiento según MD: 60 días ideal).

- Habilitar grabación de sub-stream para archivo extendido (según EETT ‘vencimiento de datos’).

### 4.4.4. Configuración de Analítica de Video

- Ir a Event → Video Analytics (o Intelligent Analysis).

- Las analíticas se configuran embebidas en las cámaras y se gestionan desde DSS PRO.

- Tipos de reglas a configurar según EETT:

• Intrusión (personas/vehículos en zona restringida)

• Cruce de línea virtual (tripwire)

• Persona deambulante (loitering)

• Dirección prohibida

• Detección de manipulación (tampering)

- Configurar que solo detecte personas y vehículos (excluir animales y objetos).

- Habilitar SMD (Smart Motion Detection) en cada cámara.

- Configurar alarmas asociadas: notificación en pantalla, pop-up, registro en log.

### 4.4.5. Configuración de Usuarios y Permisos

- Crear roles: Administrador, Supervisor, Operador.

- Operadores: solo visualización en vivo, PTZ, reproducción.

- Supervisores: visualización + exportación + gestión de alarmas.

- Administrador: acceso completo.

- Si hay Active Directory en el hospital, integrar vía System → AD Integration.

# 5. CONFIGURACIÓN DE NVR DAHUA DHI-EVS8224X-PE

## 5.1. Distribución de Cámaras por NVR

Los 4 NVR principales se distribuyen según la capacidad de canales y ubicación física. Los NVR #5 y #6 operan como Failover (1+1) según EETT.

| NVR | IP | CÁMARAS ASIGNADAS | CANT. | ALMAC. | RAID |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| NVR #1 | 10.10.50.11 | Bullet #1–58 (Pisos 1–4) | 58 | 48 TB | RAID 6 |
| NVR #2 | 10.10.50.12 | Bullet #59–116 (Pisos 5–8+Ext) | 58 | 48 TB | RAID 6 |
| NVR #3 | 10.10.50.13 | Minidomo #1–90 (Pisos 1–4) | 90 | 48 TB | RAID 6 |
| NVR #4 | 10.10.50.14 | Minidomo #91–180 + PTZ 1–6 | 96 | 48 TB | RAID 6 |
| NVR #5 | 10.10.50.15 | Failover de NVR #1 y #2 | N/A | 48 TB | RAID 6 |
| NVR #6 | 10.10.50.16 | Failover de NVR #3 y #4 | N/A | 48 TB | RAID 6 |

## 5.2. Acceso Inicial a cada NVR

- Conectar un PC directamente al puerto de gestión del NVR o acceder por la red CCTV.

- IP de fábrica: generalmente 192.168.1.108. Usar ConfigTool de Dahua para descubrir dispositivos en la red.

- Inicializar el equipo: crear contraseña de administrador (la primera vez).

- Cambiar la IP a la asignada según tabla (10.10.50.11 para NVR #1, etc.).

- Gateway: 10.10.50.254. DNS: según red del hospital.

## 5.3. Configuración de Almacenamiento

- Acceder vía web: http://[IP_NVR].

- Ir a Storage → HDD Manager.

- Verificar que los 8 discos de 6 TB estén detectados (48 TB total).

- Configurar RAID 6 (ya requerido por EETT): Storage → RAID → Create → Seleccionar 8 discos → RAID 6.

- Resultado: ~36 TB útil (RAID 6 usa 2 discos para paridad).

- Verificar los 2 discos del SO (2x250 GB en RAID 1) para SO y software.

- Habilitar S.M.A.R.T. monitoring para detección temprana de fallas de disco.

## 5.4. Agregar Cámaras al NVR

- Ir a Camera → Remote Device → Device Search (o Auto Search).

- El NVR escaneará la red y mostrará las cámaras Dahua disponibles.

- Seleccionar las cámaras correspondientes a este NVR según la tabla de distribución.

- Si las cámaras aún tienen IP de fábrica, usar la función “Modify IP” del NVR para asignar IPs masivamente.

- Ingresar usuario/contraseña de cada cámara y hacer clic en “Add”.

- Verificar que todas las cámaras muestren estado “Online” (verde).

## 5.5. Configuración de Failover NVR #5 y #6

Los NVR de Failover asumen automáticamente la grabación si un NVR principal falla.

- NVR #5: Configurar como Failover de NVR #1 y #2. En DSS PRO → Device Manager → Hot Standby, asignar NVR #5 como respaldo de #1 y #2.

- NVR #6: Configurar como Failover de NVR #3 y #4. Mismo procedimiento.

El NVR de failover debe tener capacidad de almacenamiento suficiente para cubrir todas las cámaras del NVR que reemplaza durante el período de falla.

# 6. CONFIGURACIÓN DE CÁMARAS IP

## 6.1. Inicialización Masiva de Cámaras

Usar la herramienta Dahua ConfigTool para inicializar y configurar múltiples cámaras de forma eficiente.

- Descargar e instalar ConfigTool en una estación de trabajo conectada a la VLAN de cámaras.

- Ejecutar búsqueda: ConfigTool detectará todas las cámaras con IP de fábrica.

- Seleccionar todas las cámaras → Initialize → Crear contraseña de administrador (usar la misma para todas).

- Función Batch IP: Asignar IPs secuenciales según la tabla del Capítulo 2.

## 6.2. Configuración de Streams de Video

Configurar los parámetros de video en cada cámara. Se puede hacer desde ConfigTool, desde el NVR, o desde DSS PRO (recomendado para cambios masivos).

| CÁMARA | STREAM 1 | STREAM 2 | FPS | CODEC | BITRATE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Bullet HFW5442H | 2688x1520 (4MP) | 704x576 (D1) | 25 | H.265/Smart | 4–6 Mbps |
| Minidomo HDBW5842H | 3840x2160 (8MP) | 704x576 (D1) | 20 | H.265/Smart | 6–8 Mbps |
| PTZ SD5A432GB | 2560x1440 (4MP) | 704x576 (D1) | 25 | H.265/Smart | 4–6 Mbps |

Habilitar Smart Codec (H.265+/Smart H.265) en todas las cámaras para reducción de ancho de banda y almacenamiento según lo requerido en las EETT.

## 6.3. Configuración Específica por Tipo de Cámara

### 6.3.1. Cámaras Bullet DH-IPC-HFW5442H-ZHE-PE (116 und)

- Tipo: Día/Noche con IR adaptativo, IP67.

- Lente varifocal motorizado: Ajustar enfoque y zoom remotamente desde DSS PRO según ubicación.

- WDR: Habilitar (120 dB) en zonas con contraluz (accesos, ventanas).

- IR: Modo adaptativo (se ajusta automáticamente según distancia).

- Audio: Habilitar entrada de audio si se requiere según ubicación.

- Almacenamiento SD: Habilitar grabación local en tarjeta SD como respaldo ante pérdida de red.

### 6.3.2. Cámaras Minidomo DH-IPC-HDBW5842H-ZHE-PE (180 und)

- Resolución: 8 MP (4K). Sensor 1/1.8”.

- Lente varifocal motorizado: Ajustar según ambiente (pasillos: más angular; áreas específicas: más tele).

- Zonas de privacidad: Configurar mínimo en áreas sensibles (consultorios, baños cercanos).

- Smart Motion Detection (SMD): Habilitar detección solo de personas y vehículos.

- Escena inactiva: Habilitar reducción de FPS cuando no hay movimiento.

- ONVIF Perfil S: Verificar activado para compatibilidad con DSS PRO.

### 6.3.3. Cámaras PTZ DH-SD5A432GB-HNR-PE (6 und)

- Zoom óptico: 32x. Configurar presets de posición (hasta 100 presets según EETT).

- Tours de guardia: Configurar hasta 10 tours automáticos entre presets.

- Autoaprendizaje: Habilitar la analítica con autoaprendizaje en posición de origen.

- Alimentación: PoE+ (802.3at Clase 4). Verificar que el switch PoE entregue suficiente potencia.

- Máscara de privacidad: Configurar según ubicación.

- IP66/IK10: Verificar sellado correcto en instalación exterior.

## 6.4. Configuración de Analítica Embebida en Cámaras

Según las EETT, las siguientes reglas de analítica deben configurarse directamente en las cámaras y gestionarse desde DSS PRO:

- Intrusión (IVS → Intrusion): Dibujar zona restringida, tipo de objeto: persona/vehículo.

- Cruce de línea (IVS → Tripwire): Definir línea virtual y dirección, tipo: persona/vehículo.

- Persona deambulante (IVS → Loitering): Definir zona y tiempo mínimo de permanencia.

- Dirección prohibida (IVS → Wrong Way): Definir dirección no permitida.

- Tampering: Habilitar detección de manipulación/obstrucción de cámara.

- Configurar hasta 5 reglas por cámara según EETT.

- Excluir animales y objetos pequeños de la detección (filtro por tamaño mínimo).

# 7. CENTRO DE CONTROL Y MONITOREO

## 7.1. Configuración de Estaciones de Supervisión (4 x Lenovo P360)

- Instalar Windows 10 Pro (incluido en EETT).

- Configurar IP estática: 10.10.50.21 a 10.10.50.24.

- Instalar DSS PRO Client (Smart PSS Pro o DSS Client) desde el servidor.

- Conectar los 2 monitores de 22” por estación (1 DisplayPort + 1 DVI/HDMI).

- Configurar pantalla extendida en Windows.

- Iniciar sesión en DSS Client apuntando a la VIP: https://10.10.50.5.

- Crear vistas personalizadas por operador (layouts 2x2, 4x4, etc.).

## 7.2. Configuración del Videowall (8 x Monitores DHI-LS550UCM-UF de 50”)

### 7.2.1. Montaje Físico

Arreglo 4 columnas x 2 filas. Los monitores DHI-LS550UCM-UF tienen bisel ultra estrecho (3.5 mm) ideal para videowall. Montaje VESA 600x400 mm. Asegurar estructura de soporte adecuada.

### 7.2.2. Conexión a Estación Matriz de Video

- La Estación Matriz de Video (Lenovo P360, IP: 10.10.50.25) tiene 4 salidas de video (2 DisplayPort + 2 DVI).

- Cada salida controla 2 monitores: usar splitters HDMI 1-a-2 o daisy-chain DVI si los monitores lo soportan.

- Alternativa: Usar la función de Decode Wall del DSS PRO con los NVR como decoders.

### 7.2.3. Configuración del Videowall en DSS PRO

- En DSS PRO: ir a Video Wall → Add Wall.

- Definir layout: 4 columnas x 2 filas.

- Asignar las salidas de video de la estación matriz a cada panel del muro.

- Crear escenas predefinidas: Vista general (todas las PTZ), Vista por piso, Vista de alarmas.

- Configurar tours de rondas automáticos entre escenas.

## 7.3. Configuración de Joystick DAHUA NKB1000-E (3 und)

- Conectar cada joystick vía USB a la estación de trabajo correspondiente.

- Instalar drivers/firmware desde la página de Dahua si es necesario.

- En DSS PRO Client: ir a Settings → Joystick → Enable NKB1000.

- Configurar mapeo de botones: PTZ (Pan/Tilt/Zoom), presets, tours, reproducción.

- Asignar 1 joystick a cada operador (2 operadores + 1 supervisor según EETT centro de control).

- Probar control PTZ en vivo con las 6 cámaras PTZ SD5A432GB.

# 8. VERIFICACIÓN Y PUESTA EN MARCHA

## 8.1. Lista de Verificación Pre-Operación

Antes de declarar el sistema operativo, verificar:

- Todas las 302 cámaras muestran estado “Online” en DSS PRO.

- Grabación continua 24/7 activa en los 4 NVR principales.

- Reproducción de video grabado funciona correctamente desde cualquier estación.

- Failover funcional: desconectar NVR #1, verificar que NVR #5 asuma la grabación automáticamente.

- Failover DSS PRO: apagar Servidor #1, verificar que Servidor #2 tome control con VIP 10.10.50.5.

- Analítica de video genera alarmas correctamente (probar con persona caminando en zona restringida).

- Videowall muestra las vistas configuradas.

- Joysticks controlan cámaras PTZ correctamente.

- Exportación de video funciona en formatos requeridos (AVI, nativo con firma digital).

- Acceso móvil funciona desde dispositivo Tablet/Smartphone (DMSS o iDMSS).

## 8.2. Pruebas de Almacenamiento

- Verificar días de retención estimados en Storage → HDD Manager → cada NVR.

- Calcular: Con 302 cámaras y ~36 TB útil por NVR (4 NVRs = 144 TB total), a un bitrate promedio de ~5 Mbps con Smart Codec, se estima ~33 días de grabación continua 24/7.

- Si se requieren 60 días (según MD), activar grabación por detección de movimiento para streams secundarios y/o validar con el cálculo de Dahua Storage Calculator.

## 8.3. Documentación de Cierre

Generar los siguientes documentos para el dossier de calidad:

- Tabla de direccionamiento IP final de todos los equipos.

- Configuración de cada NVR (capturas de pantalla de RAID, cámaras asignadas, plan de grabación).

- Configuración de DSS PRO (licencia, estructura de árbol, usuarios, planes de grabación).

- Protocolo de pruebas de funcionamiento (según formato QA-PTO-IICC).

- Acta de pruebas de failover (NVR y DSS PRO).

- Manual de operación para el usuario final (EsSalud).